## Slide 1: Основы ГРАДИРЕН
Целью всего является развитие

## Slide 2: Темы для обсуждения
Принципы охлаждения воды градирни
Основы расчета градирен
Программа оценки производительности градирни
Особенности конструкции вентиляторов
Программа автоматического подбора рабочих колес
Синхронные двигатели на постоянных магнитах

## Slide 3: Процесс переноса теплоты

## Slide 4: Процесс охлаждения

## Slide 5: Теория и уравнение Меркеля
K – общий коэффициент теплопередачи, кг/(часм2)
S=aV – поверхность тепломассообмена, м2
а – соотношение площади поверхности тепломассообмена к единице объема градирни, м2/м3
V- эффективный объем градирни, м3
hw- энтальпия паровоздушной смеси при средней температуре воды, кДж/кг сухого воздуха
ha- энтальпия паровоздушной смеси при температуре воздуха по «влажному» термометру, кДж/кг сухого воздуха

## Slide 6: Теория и уравнение Меркеля

## Slide 7: Теория и уравнение Меркеля
Теплопередача
по стороне воды
Теплопередача
по стороне воздуха

## Slide 8: Теория и уравнение Меркеля
KaV/L – безразмерный коэффициент теплопередачи
t1- температура нагретой воды
t2- температура охлажденной воды
hw- энтальпия насыщенного воздуха при температуре воды t1
ha- энтальпия охлажденного воздуха

## Slide 9: Графическое решение уравнения

## Slide 10: Численное решение уравнения

## Slide 11: Тепловой баланс градирни

## Slide 12: Тепловой баланс градирни
ТЕПЛОТА входа = ТЕПЛОТА выхода
ТЕПЛОТА ВОДЫ входа + ТЕПЛОТА ВОЗДУХА входа =
=ТЕПЛОТА ВОДЫ выхода + ТЕПЛОТА ВОЗДУХА выхода

## Slide 13: Программа расчета градирен

## Slide 14: Исходные данные для расчета

## Slide 15: Тепловой расчет

## Slide 16: Аэродинамический расчет

## Slide 17: Угол наклона и ширина лопасти

## Slide 18: Типы профилей лопастей
Профиль 1
Профиль 5
Профиль 7
Профиль 14

## Slide 19: «Правильное» строение лопасти

## Slide 20: Особенности работы вентиляторной установки
ЗАКОНЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

## Slide 21: Программа подбора вентиляторов

## Slide 22: Результаты расчета

## Slide 23: Аэродинамическая характеристика

## Slide 24: Характеристика мощности

## Slide 25: Момент вращения